# 3. wyszczególnienie zawartości

1. strona TYTUŁOWA	1

2. Załączniki	2

Uprawnienia projektantów	2

Oświadczenie projektantów	6

3. wyszczególnienie zawartości	8

Spis rysunków:	9

4. opis techniczny	10

4.1. podstawa opracowania	10

4.2. przedmiot opracowania	12

4.3. zakres opracowania	12

5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	13

5.1. zASILANIE 0,4 kV	13

5.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ	13

5.3. ROZDZIELNICA GŁÓWNA rgB i ROZDZIAŁ ENERGII na napięciu 0,4 kV	13

5.4. Rozdzielnica UPS (RUPS).	14

5.5. Rozdzielnica (Rs).	14

5.6. Instalacja w budynku	14

5.7. instalacje elektryczne wewnętrzne.	15

5.7.1. Instalacja oświetlenia wewnętrznego	15

5.7.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego	16

5.7.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	16

5.7.4. Instalacja gniazd wtyczkowych.	17

5.7.5. Instalacja gniazd 230V dedykowanych komputerowych.	17

5.7.6. Instalacje podtynkowe.	17

5.7.7. Korytka i drabinki kablowe	18

5.8. instalacje elektryczne ZASILANIA WENTYLACJI.	19

5.8.1. Instalacja siły	19

5.9. instalacje ochrony od porażeń, wyrównawcza.	19

6. INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE.	22

6.1. instalacja sygnalizacji alarmu włamania i napadu (sawin).	22

6.2. instalacja sygnalizacji pożaru (saP).	26

6.3. Instalacja okablowania strukturalnego	30

Wyniki tych pomiarów powinny być załączone do dokumentacji powykonawczej.7. UWAGI KOŃCOWE.	33

7. UWAGI KOŃCOWE.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.	35

9. bilans mocy	38

  - Spis rysunków:

|  | Schemat strukturalny zasilania 0,4kV | E814/2-01 |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnica główna budynku RGB – schemat główny | E814/2-02 |
|  | Rozdzielnica główna budynku RGB – widok i rozmieszczenie aparatów | E814/2-03 |
|  | Rozdzielnica UPSu RUPS – schemat główny | E814/2-04 |
|  | Rozdzielnica UPSu RUPS – widok i rozmieszczenie aparatów | E814/2-05 |
|  | Rozdzielnica serwerowni RS – schemat główny | E814/2-06 |
|  | Rozdzielnica serwerowni RS – widok i rozmieszczenie aparatów | E814/2-07 |
|  | Plan rozprowadzenia instalacji – poziom parteru | E814/2-11 |
|  | Plan rozprowadzenia instalacji – poziom piętra | E814/2-12 |
|  | Plan instalacji elektrycznych oświetlenia – poziom parteru | E814/2-13 |
|  | Plan instalacji elektrycznych oświetlenia – poziom piętra | E814/2-14 |
|  | Plan instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych – poziom parteru | E814/2-15 |
|  | Plan instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych – poziom piętra | E814/2-16 |
|  | Plan instalacji elektrycznych zasilania wentylacji – poziom parteru | E814/2-17 |
|  | Plan instalacji elektrycznych zasilania wentylacji – poziom piętra | E814/2-18 |
|  | Schemat strukturalny instalacji uziemiającej i wyrównawczej | E814/2-19 |
|  | Schemat strukturalny instalacji okablowania strukturalnego | E814/2-22 |
|  | Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP | E814/2-23 |
|  | Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu SAWiN | E814/2-24 |
|  | Plan sytuacyjny powiązania kanalizacji słaboprądowej pomiędzy budynkiem „A” i „B” | E814/2-25 |
|  | Plan instalacji okablowania strukturalnego – poziom parteru | E814/2-26 |
|  | Plan instalacji okablowania strukturalnego – poziom piętra | E814/2-27 |
|  | Plan instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP – poziom parteru | E814/2-28 |
|  | Plan instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP – poziom piętra | E814/2-29 |
|  | Plan instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu SAWiN – poziom parteru | E814/2-30 |
|  | Plan instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu SAWiN – poziom piętra | E814/2-31 |
|  | Przykładowy zintegrowany punkt komputerowy | E814/2-32 |

# 4. opis techniczny

## 4.1. podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- - Zlecenia biura architektonicznego

- - Podkładów architektonicznych budynku

- - Wytycznych projektantów innych branż

- - Uzgodnień z biurem architektonicznym.

- - Uzgodnień z Inwestorem.

- - Oraz aktualne normy, przepisy i opracowania

- przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                                (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690 z późniejszymi zmianami),

- Normy:

| PN-EN 60439-3:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe. |
| --- | --- |
| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-HD 60364-7-703:2007 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny |
| PN-IEC 60050-826:2007 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Instalacje elektryczne |
| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-IEC 60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| PN-HD 60364-4-443:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi |
| PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa |
| PN-HD 60364-5-51:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-HD 60364-5-54:2007 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych |
| PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC 60364-5-534 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami |
| PN-HD 60364-7-704:2007 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki |
| PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie |
| PN-EN 50310:2007 | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym |
| PN-EN 61140:2005 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-EN 61140:2005/A1:2008 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP) |
| PN-EN 60446:2004 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczenie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi |
| PN-EN 12464-1:2004 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach. |
| PN-EN 12665:2008 | Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. |
| PN-EN 62386:2009 | Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) |
| PN-92/N-01255 | Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. |
| PN-92/N-01256.02 | Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. |
| PN-ISO 3864-1 | Symbole graficzne – barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa część 1 |
| PN-EN 50172 | Światło i oświetlenie – pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych |
| PN-EN 13032-3 | Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. |
| PN-EN 62034 | Samoczynne systemu testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z baterii. |
| PN-N-01256-5 | Znaki bezpieczeństwa – zasady umieszczenia znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. |
| PN-EN 1838:2005 | Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne. |
|  | ROZDZIELNICE I STEROWNICE NISKONAPIĘCIOWE |
| PN-EN 60439-3:2004 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice tablicowe. |
|  | CZYNNOŚĆI ODBIOROWE |
| PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 | Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Wymagania ogólne |
| PN-ISO 10209-1 | Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia |
| PN-E-01002:1997 | Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody |
| PN-E-90050:1987 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania |
| PN-E-90060:1987 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe -- Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie |
| PN-EN 60255-5:2005 | Przekaźniki energoelektryczne. Koordynacja izolacji przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych - Wymagania i badania |
| PN-EN 60335-2-80:2007 | Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów |

## 4.2. przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych w modernizowanym budynku „B” POWNFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej.

## 4.3. zakres opracowania

- rozdzielnica główna RGB,

- rozdzielnica UPS,

- rozdzielnica RS,

- sieć WLZ-tów w budynku,

- instalacja elektryczna wewnętrznego oświetlenia ogólnego,

- instalacja elektryczna wewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego,

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych dedykowanych dla zasilania stanowisk  komputerowych,

- instalacja elektryczna zasilania wentylacji,

- instalacja ekwipotencjalna i uziemiająca,

- kanalizacja kablowa instalacji słaboprądowych pomiędzy budynkiem „A” i „B”

Projekt nie obejmuje swoim zakresem:

- przyłącza energetycznego dla budynku „B”,

# 5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

## 5.1. zASILANIE 0,4 kV

Budynek „B” należy zasilić na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych dla budynku. Założono zasilanie ze złącza kablowego. Wprowadzenie kabla do budynku zgodnie z planem rozprowadzenia instalacji na poziomie parteru.

Kabel zasilający do rozdzielnicy głównej RGB ułożony zostanie na poziomie piwnicy, następnie nad stropem podwieszanym na poziomie parteru. Kable układać należy w rurze ochronnej z PVC.

## 5.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaprojektowano trójfazowy, półpośredni układ pomiarowy energii czynnej i biernej dla linii zasilajacej, z zastosowaniem przekładników prądowych montowanych na szyny w polu zasilającym rozdzielnicy głównej RGB budynku.

Układ pomiarowy zaprojektowano z zastosowaniem elektronicznego licznika energii czynnej i biernej. Układ pomiarowy wyposażony został również w ochronniki przeciwprzepięciowe.

Szczegółowy schemat układu pomiarowego należy opracować po wydaniu warunków przyłączeniowych energii elektrycznej dla budynku „B”.

## 5.3. ROZDZIELNICA GŁÓWNA rgB i ROZDZIAŁ ENERGII na napięciu 0,4 kV

Głównym punktem rozdzielczym w sieci zasilającej instalacje elektryczne jest rozdzielnica główna budynku nowego RGB. W pomieszczeniu UPS zlokalizowanym na poziomie parteru budynku zaprojektowano zainstalowanie rozdzielnicy głównej RGB 0,4kV szafowej, przyściennej. Zasilanie rozdzielnicy RGB zaprojektowano wykonać z przyłącza energetycznego kablem YKY o przekroju wg schematu strukturalnego zasilania 0,4kV. Doprowadzenie kabla zasilającego należy wykonać poprzez przepust kablowy i wprowadzić do rozdzielnicy od góry na zaciski wyłącznika mocy jaki zabezpieczenie przedlicznikowe.

Rozdzielnica główna RGB wyposażona zostanie:

- w szyny zbiorcze na prąd znamionowy 400A sekcji;

- wyłącznik zwarciowy 250A na zabezpieczeniu przedlicznikowym;

- rozłącznik główny wyposażony w cewkę wybijakową;

- rozłączniki bezpiecznikowe na odpływach do głównych WLZ-tów;

- układ pomiarowy;

- ochronę przepięciową I i II stopnia

Rozłącznik główny posiadać będzie cewkę wybijakową. Wyzwolenie cewki wybijakowej rozłącznika odbywać się będzie przyciskiem p.poż., umieszczonym przy wejściu głównych do budynku.

Kable odbiorcze n.n. będą wyprowadzone z rozdzielnicy do góry.

Z rozdzielnicy głównej RGB projektuje się zasilanie obwodów ogólnych i urządzeń wentylacji (centrala wentylacyjna, wentylatory łazienkowe zasilane z obwodów oświetleniowych, kurtyny powietrza), rozdzielnicy RUPS poprzez UPS dla obwodów dedykowanych dla urządzeń komputerowych. Z rozdzielnicy RUPS zaprojektowano zasilanie rozdzielnicy serwerowni oraz obwodów dedykowanych rozmieszczonych na poszczególnych w budynku.

Z rozdzielnicy głównej RGB zaprojektowano zasilanie instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia zewnętrznego – oprawy na elewacji budynku. Obwody oświetleniowe załączane będą poprzez przyciski rozlokowane w terenie oraz poprzez lokalne łączniki rozlokowane na obiekcie.

Z rozdzielnicy RGB przewiduje się również zasilanie gniazdek gospodarczych (np. dla sprzątaczki) na poszczególnych kondygnacjach, gniazd ogólnych 230V na stanowiskach pracy w zestawach ZPK (zestaw gniazd obsługi stanowiska komputerowego), gniazd 230V w pomieszczeniach gospodarczych.

Pożarowe wyłączenie zasilania budynku rozwiązano w oparciu o instalację przycisków pożarowych. Przycisk dla rozdzielnicy głównej RGB (przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla zasilania elektroenergetycznego) oraz przycisku do wyłączenia obwodów zasilanych z UPSu. Zaprojektowano przyciski umożliwiające wyłączenie zasilania wszystkich odbiorów zasilanych na obiekcie. Lokalizację przycisków pokazano na planie instalacji elektrycznych na poziomie parteru w budynku.

## 5.4. Rozdzielnica UPS (RUPS).

Dla potrzeb zasilania instalacji okablowania strukturalnego zaprojektowano rozdzielnice główną komputerową RUPS w pom. UPS.

Rozdzielnica RUPS zasilana będzie z rozdzielnicy głównej RGB poprzez zasilacz UPS i odpowiedni wyłącznik obejściowy (BY-PASS wewnętrzny i zewnętrzny). Z rozdzielnicy RUPS zasilane będą wszystkie instalacje gniazd komputerowych zlokalizowane w pom. na obiekcie.

Z rozdzielnicy RUPS przewiduje się zasilanie gniazd dedykowanych 230V na stanowiskach pracy w zestawach ZPK (zestaw gniazd obsługi stanowiska komputerowego), przeznaczonych dla zasilania urządzeń komputerowych, rozdzielnicy serwerowni RS, oraz urządzeń klimatyzacyjnych i przewietrzających obsługujących pomieszczenia UPS i serwerowni.

## 5.5. Rozdzielnica (Rs).

Dla potrzeb zasilania urządzeń serwerowych oraz instalacji okablowania strukturalnego w serwerowni zaprojektowano rozdzielnice RS w pom. serwerowni.

Rozdzielnica RS zasilana będzie z rozdzielnicy RUPS. Z rozdzielnicy RUPS zasilane będą wszystkie instalacje gniazd komputerowych zlokalizowane w pom. serwerowni.

## 5.6. Instalacja w budynku

Z rozdzielnicy głównej RGB poprowadzone jest zasilanie do rozdzielnic RUPS i RS. WLZ-ty oraz instalacje odbiorcze z rozdzielnic elektrycznych przewiduje się prowadzić na stalowych siatkowych korytkach kablowych mocowanych do stropu, w strefie sufitów podwieszanych budynku. Zarówno w ciągach poziomych jak i pionowych, instalacje elektryczne układać należy na osobnych korytkach, niż instalacje słaboprądowe.

Przy układaniu korytek należy zwrócić uwagę na dokładność ich montażu, tak aby na całej długości zachowana była metaliczna ciągłość połączeń.

Podczas układania kabli i przewodów należy zachować odpowiednie odległości pomiędzy instalacją elektryczną a instalacją słaboprądową (należy zachować odległości zalecane przez producenta kabli i przewodów). Projektowane linie kablowe układać należy na korytkach kablowych, skoordynowanych z innymi branżami. Wszystkie przejścia tras kablowych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć, poprzez uszczelnienie odpowiednią masą ognioodporną o wytrzymałości ogniowej równej wytrzymałości ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Układając WLZ i instalacje odbiorcze należy pamiętać o prawidłowych odległościach od instalacji słaboprądowej i inst. wodno-kanalizacyjnych.

## 5.7. instalacje elektryczne wewnętrzne.

### 5.7.1. Instalacja oświetlenia wewnętrznego

Cała instalacja oświetlenia ogólnego rozwiązana została w oparciu o oprawy oświetleniowe przewidziane do montażu w obiektach o charakterystyce biurowej. Na potrzeby projektu stosując przyjęte oprawy dokonano niezbędnych obliczeń natężenia oświetlenia.

Przyjęto następujące wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń:

- biurowych 		- 500 lx,

- korytarze		- 100 lx,

- klatki schodowe	- 150 lx,

- toalety 			- 200 lx

Załączanie oświetlenia w strefach komunikacyjnych, projektuje się z zastosowaniem przycisków, umożliwiających zapalenie odpowiednich opraw oświetleniowych. Przyciski rozlokowane zostaną w najdogodniejszych punktach komunikacyjnych. Do sterowania oświetleniem stref komunikacyjnych, wykorzystano przekaźniki impulsowe.

W pozostałych pomieszczeniach takich, jak biura, pom. socjalne w większości przypadków oprawy załączane będą poprzez wyłączniki jednobiegunowe lub świecznikowe. W toaletach oświetlenie załączane będzie poprzez czujniki ruchu zamontowane w pomieszczeniu.

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na planach instalacji oświetlenia.

Całą instalację należy wykonać przewodami typu YDY z izolacją na napięcie 750V. Instalację oświetlenia prowadzić należy pod tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi w korytkach kablowych na korytarzu.

Rozmieszczenie opraw oświetlenia wewnętrznego zostało przedstawione na planach jako propozycja. Ostateczne rozmieszczenie oraz typy opraw zależeć będą od ostatecznej aranżacji wnętrz. Należy zatem przed zakupem opraw uzgodnić typy i ich ostateczną lokalizację z głównym Architektem i Inwestorem. Do Wykonawcy robót elektrycznych należeć będzie, aby dobrane ostatecznie oprawy spełniały zgodnie z przepisami wymagane parametry techniczne.

### 5.7.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Dla oświetlenia zewnętrznego obejmującego wejścia do budynku, projektuje się oświetlenie zewnętrzne w postaci opraw montowanych przy wejściach do budynku na elewacjach budynku wg planów oświetlenia.

Obwód oświetlenia zewnętrznego wyprowadzić należy z rozdzielnicy głównej RGB.

Obwód załączany będzie poprzez czujnik zmierzchowy.

### 5.7.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego:

- ewakuacyjnego

- kierunkowego

Oświetlenie ewakuacyjne będzie wykonane z zastosowaniem inwerterów w wybranych oprawach świetlówkowych oświetlenia podstawowego (oznaczonych żółtym paskiem). Inwertery będą zasilane z własnych akumulatorów i będą sterowane przewodem pilotującym w trybie pracy awaryjnej, przez minimum 1 godzinę po zaniku napięcia.

Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe będzie wykonane z zastosowaniem opraw

ewakuacyjnych na diodę LED, z własnym akumulatorem i z piktogramem, informującym o kierunkach ewakuacji - oprawy te będą rozmieszczone na trasach komunikacyjnych i będą przeznaczone do pracy tylko awaryjnej przez minimum 1 godzinę.

Oprawy ewakuacyjne przeznaczone będą do pracy „na ciemno” (tylko w stanach awaryjnych)

Oprawy kierunkowe zainstalowane będą w ciągach komunikacyjnych i informować będą o kierunku ewakuacji.

Oprawy z napisem „wyjście ewakuacyjne” zainstalowane będą nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnymi oraz nad wejściami głównymi.

Cała instalacja oświetlenia ewakuacyjnego będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDY na napięcie 750V prowadzonymi na korytkach kablowych

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, przedstawiona jest na planach oświetlenia.

Oprawy powinny zapewnić średnie natężenie na drogach ewakuacyjnych co najmniej 1lux na 1 jednostkę szerokości drogi 2m. Szersze drogi mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m. Na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości. td]dpowiednioluxsa  na tle zielonym  ,gasnić przyciskow sygnalizacji pożaru – ręcznych W miejscach rozmieszczenia hydrantów, gaśnic,  przycisków sygnalizacji pożaru – ręcznych ostrzegaczy pożarowych, nie występujących na drodze ewakuacji, natężenie oświetlenie  na podłodze w ich pobliżu powinno wynosić co najmniej 5lx.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduły autotestu.

### 5.7.4. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Przewidziano zasilanie gniazd wtyczkowych 230V:

- w pomieszczeniach biurowych:

gniazdka ogólne 230V koloru białego na stanowiskach pracy oraz w zestawach ZPK, montowane podtynkowo na wysokości 30cm od podłogi lub w listwach naściennych;

- gniazdka 230V porządkowe, na korytarzu i w pomieszczeniach, montowane na wys. 30 cm.

- w toaletach, gniazda 230V szczelne IP44 z klapka bryzgoszczelną do zasilania odbiorów ogólnych, montowane 140cm od podłogi; gniazda te będą zabezpieczane wyłącznikiem różnicowoprądowym.

W pomieszczeniach z komputerowymi stanowiskami pracy gniazda ogólne 230V przewiduje się montować w zestawach ZPK (zintegrowany punkt komputerowy) wraz z gniazdami dedykowanymi komputerowymi 230V i gniazdami okablowania strukturalnego.

Cała instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi  typu YDY z izolacją na napięcie 750V, prowadzona na korytkach kablowych i w rurkach osłonowych z PCV, bądź w części biurowej do zestawów ZPK pod tynkiem i w kanałach naściennych, oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi.

W pomieszczeniach sanitarnych, przewiduje się zamontowanie osprzętu szczelnego.

### 5.7.5. Instalacja gniazd 230V dedykowanych komputerowych.

Na komputerowych stanowiskach pracy przewidziano zainstalowanie gniazd wtyczkowych do zasilania komputerów. Gniazda te będą zasilane z dedykowanej instalacji elektrycznej z rozdzielnicy RUPS i w serwerowni z rozdzielnicy RS.

Przewidziano zasilanie gniazd komputerowych 230V:

- w pomieszczeniach biurowych:

gniazdka komputerowe 230V na stanowiskach pracy, montowane podtynkowo lub w listwach naściennych w zestawach ZPK wraz z gniazdami ogólnymi 230V, gniazda koloru czerwonego z blokadą;

Instalacja zasilania gniazd komputerowych będzie wykonana przewodami kabelkowymi  typu YDY z izolacją na napięcie 750V, prowadzona na korytkach kablowych i w rurkach osłonowych z PCV, w pomieszczeniach w kanałach naściennych.

Cała instalacja będzie wykonana przewodami typu YDY z izolacją na napięcie 750V

### 5.7.6. Instalacje podtynkowe.

Przewody instalacyjne układać należy pod tynkiem. Prowadzić je należy zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi załączonymi na rysunku nr 1.

(wymiary na rysunku podane są w cm.)

Rys. 1.  Zalecane strefy układania przewodów w pomieszczeniach

### 5.7.7. Korytka i drabinki kablowe

Zaprojektowano korytka kablowe siatkowe z krawędziami bocznymi o wysokości co najmniej 60 mm.

Do oddzielania kabli niskiego napięcia i kabli sygnału pomiarowego należy zastosować ścianki działowe lub prowadzenie instalacji na osobnych korytkach.

Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. powinny być produktami tego samego typu i producenta co korytka i dostosowane do zmian kierunków lub przekrojów trasy.

Elementy stosowane na zgięciach powinny być wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy wymaganym promieniu zgięcia.

Przy układaniu korytek należy zwrócić uwagę na dokładność ich montażu, tak aby na całej długości zachowana była metaliczna ciągłość połączeń. W przypadku piętrowego prowadzenia drabin, poszczególne poziomy łączyć ze sobą należy przewodami wyrównawczymi co ok. 3m.

## 5.8. instalacje elektryczne ZASILANIA WENTYLACJI.

Niniejszy projekt opracowano w zakresie instalacji elektrycznych siły dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji, ujętych w projektach technologicznych sporządzonych przez projektantów branżowych.

Rozwiązania techniczne instalacji elektrycznych dostosowano do typów urządzeń przyjętych w projektach technologicznych. W przypadku zakupu innych urządzeń może wystąpić konieczność dokonania zmian w projekcie elektrycznym.

### 5.8.1. Instalacja siły

Większość silników wentylatorów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji będzie zasilana z rozdzielnic RGB oraz RUPS. Silniki będą zabezpieczone od zwarć wyzwalaczami elektromagnetycznymi wyłączników zwarciowych. Zabezpieczenie od przeciążeń wykonane będzie, zależnie od typu silnika, albo wyzwalaczami termicznymi wyłączników zwarciowych, albo zamontowanymi w uzwojeniach silnika czujnikami termicznymi z wyjściem stykowym. Sposób zabezpieczenia może ulec zmianie w przypadku dostarczenia silnika innego typu niż przewidziano w projekcie wentylacji.

Z rozdzielnicy RGB zgodnie ze schematem głównym, będą zasilana centrala wentylacyjna wraz z własną automatyką, kurtyny powietrza. Silniki wentylatorów łazienkowych będzie przyłączona do obwodów oświetleniowych. Wentylatory te będą załączane czujką ruchu zamontowaną w pomieszczeniu wraz z instalacją oświetlenia.

Silniki trudnodostępne (wentylatory dachowe) będą wyposażone w wyłączniki serwisowe zamontowane przy silnikach i umożliwiające odłączenie od silnika wszystkich obwodów podczas napraw i remontów.

Instalacja będzie wykonana kablami YKY lub przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacją na napięcie 750V, (kable i przewody układane na dachu muszą być odporne na działanie promieni ultrafioletowych). Ciągi przewodów będą układane na korytkach kablowych mocowanych w ciągach komunikacyjnych oraz pod tynkiem w pomieszczeniach. Wykonanie instalacji szczelne w stopniu ochrony IP54. Ochronę od porażeń zaprojektowano przy pomocy szybkiego wyłączenia w układzie TN-S.

## 5.9. instalacje ochrony od porażeń, wyrównawcza.

Sieć elektryczna odbiorcza w budynku pracować będzie w układzie TNS z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie.

Przewody neutralne N i ochronne PE połączone będą tylko w rozdzielnicy głównej RGB.

Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego, należy przyłączyć je do szyn ochronnych PE poszczególnych rozdzielnic i tablic zasilających.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych.

Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA.

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowo zastosowano szybkie wyłączanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez:

- urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi),

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe,

- sieć uziemień wyrównawczych.

Dodatkowo w celu wyrównania potencjałów na obudowach aparatów i sprzętu elektrycznego zainstalowanych w całym budynku przewiduje się zainstalowanie głównej szyny wyrównawczej (GSW) i sieci lokalnych szyn połączonych między sobą i podłączonych do uziomu budynku i instalacji odgromowej.

Szynę (GSW) stanowić będzie szyna w pomieszczeniu UPS. Do głównej szyny wyrównawczej (GSW) należy przyłączyć wszystkie przewodzące instalacje wprowadzane do budynku, przewody uziemiające, przewód ochronny rozdzielnicy głównej, wszystkie metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody gorącej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, a także metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

Ponadto w pomieszczeniu serwerowni przewidziano miejscowe połączenie wyrównawcze.

Do szyn wyrównawczych podłączyć należy wszystkie części bierne urządzeń elektrycznych oraz metalowe części obce, metalowe elementy konstrukcyjne budynku. Miejscową szynę wyrównawczą, należy następnie połączyć z główną szyną wyrównawczą budynku

Wszystkie metalowe nośniki ciągów kablowych metalicznie łączyć należy na końcach z szyną wyrównawczą, bądź w rozdzielnicach elektrycznych z szyną PE.

Przykładowe wykonanie połączeń wyrównawczych

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciw porażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. Przewody ochronne PE, uziemiające E oraz wyrównawcze CC powinny być oznaczone kolorami zielono-żółtymi.

Główne połączenia wykonywać przewodami LY 25 mm2 i LY 16 mm2 , a dalsze LY 4 mm2.

# 6. INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE.

## 6.1. instalacja sygnalizacji alarmu włamania i napadu (sawin).

Budynek „B”, w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, włamaniem i napadem będzie wyposażony w instalację sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SAWiN).

Zaprojektowano zastosowanie mikroprocesorowej centralki, produkcji przodujących firm światowych i połączenie jej w sieć z istniejącą centralką w budynku „A” (którą nalęży odpowiednio przystosować).

Analiza zagrożeń

Na terenie obiektu mogą wystąpić zagrożenia:

      - wtargnięcie intruza do pomieszczeń biurowych, pomieszczeń pomocniczych lub innych pomieszczeń technicznych,

      - kradzież sprzętu komputerowego lub innego sprzętu,

      - wtargnięcie do pomieszczeń magazynowych, w celu kradzieży lub zniszczenia sprzętu tam przechowywanego,

      - wtargnięcie do pomieszczeń gospodarczych, w celu zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń tam pracujących,

      - wtargnięcie do pomieszczeń biurowych w celu zdobycia informacji niejawnych lub kradzieży dóbr materialnych tam przechowywanych.

Aby zabezpieczyć obiekt należy zastosować:

- system alarmowy w pomieszczeniach i korytarzach budynków,

- zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczeń gospodarczych,

- ograniczenie możliwości poruszania się po budynku, personelowi technicznemu po godzinach urzędowania,

- szkolenie osób z dozoru technicznego z obsługą i działaniem systemów alarmowych.

Dla przyjętej kategorii zagrożenia Z2 dobiera się system alarmowy o poziomie bezpieczeństwa normalnym, klasy SA2, aparatura klasy B - standardowej

Wg. normy PN-93/E-08390.14 klasa SA2 powinna spełniać:

- precyzyjną lokalizację miejsca alarmu,

- zainstalowane czujki wykrywać próby przedostania się lub obecność osób bez uprawnień w dozorowanej strefie, sabotaż czy zneutralizowanie działania czujek przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi nie powinno być możliwe,

- automatyczne samotestowanie sprawności linii dozorowej i pozostałych elementów systemu,

- okresowe monitorowanie systemu przez centrale z punktu widzenia wystąpienia przerwy, a wykryte uszkodzenia są sygnalizowane w czasie nie przekraczającym 30s,

- przekazanie sygnału alarmowego do centrum odbiorczego możliwe jest torem nie monitorowanym, np. przez samoczynny automat wybierający,

- zapewnienie ochrony całodobowej, przeciwsabotażowej urządzeń systemu; elementy sterowania dostępne po użyciu co najmniej klucza lub elementu kodującego, centrala w wydzielonym niedostępnym pomieszczeniu,

- poziom bezpieczeństwa – normalny,

- właściwy przegląd i konserwację urządzeń systemów w trakcie eksploatacji, kontrolę działania sprawdzaną w okresie nie dłuższym niż co 3 miesiące, przybycie serwisu dla naprawy uszkodzeń w ciągu 12 godzin.

Przyjęte rozwiązania techniczne

Ze względu na integracje systemu alarmowego z kontrolą dostępu przewidziano zastosowanie systemu zintegrowanego, produkcji przodujących firm.

Do centrali należy podłączyć kontroler dla 4-drzwi. Moduły zbierania danych należy zamontować nad stropem podwieszanym lub w miejscach osłoniętych. Należy przewidzieć otwory rewizyjne w stropie podwieszanym, tak aby zapewnić swobodę miejsca przy pracach eksploatacyjnych.

Centrala alarmowa powinna wykrywać 4 stany i być wyposażona w dialer telefoniczny, dzięki któremu możliwa będzie komunikacja zewnętrzna centrali alarmowej CA ze stacją monitorującą.

Do centrali alarmowej CA będzie podłączona główna klawiatura z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym do programowania i sterowania systemu.

W przypadku uzbrojonego systemu, każde otwarcie drzwi powoduje głośny alarm poprzez syreny zamontowane na terenie obiektu i na zewnątrz, a także powiadomienie firmy ochraniającej obiekt, poprzez dialer telefoniczny. Wykasowanie alarmu polega na zlikwidowaniu przyczyny alarmu (np. zamknięcie drzwi) oraz uzbrojeniu i rozbrojeniu systemu przez uprawnioną osobę. Klawiatura główna umożliwia dokonanie wszystkich operacji na systemie, a także zaprogramowanie indywidualnych kodów dostępu przypisanych danym osobom.

W pobliżu wejść do budynku przeznaczonego dla personelu należy zlokalizować klawiaturę pomocniczą, umożliwiającą uzbrojenie lub rozbrojenie głównej strefy systemu. Może tego dokonać tylko osoba uprawniona i tylko w określonym czasie, po przekroczeniu którego uruchamia się alarm.

Linie dozorowe pracować będą w trybie detekcji 4 stanów: normalnego, naruszenia (alarmowego), usterki (zwarcia) i sabotażu (rozwarcia).

Centrala powinna mieć możliwość przypisywania każdej linii dozorowej do jednego lub kilku podsystemów, a także możliwość zaprogramowywania kilku rodzajów kodów dostępu, gdzie każdy z kodów będzie miał indywidualne uprawnienia do włączania / wyłączania jednego lub kilku podsystemów. Obiekt powinien być monitorowany drogą telefoniczną z ciągłą kontrolą linii. Ponadto przewidzieć należy moduł do komunikacji radiowej, gdzie oprócz komunikacji telefonicznej, patrolujące jednostki ochrony otrzymują sygnał alarmu drogą radiową.

Centrala w sposób ciągły powinna nadzorować wszystkie przyłączone do niej moduły i klawiatury, a także obecność napięcia sieciowego i stanu naładowania akumulatorów. Czas podtrzymania systemu alarmowego przewiduje się na 48godz., w tym 30min. w stanie alarmu.

Centralę można będzie programować zdalnie poprzez modem, a także przesyłać informację o stanie jej pracy.

Alarmy włamaniowe będą sygnalizowane poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne z własnym zasilaniem.

Centralę alarmową należy zamontować w pomieszczeniu technicznym na parterze w budynku „B”. Do centrali alarmowej lub poprzez moduł zbierania danych (np. kontroler drzwi) podłączyć czujniki ruchu, czujniki magnetyczne otwarcia drzwi, okien.

W wybranych drzwiach zaprojektowano zainstalowanie czujek magnetycznych (kontaktronów).

Dodatkowo system alarmowy należy wyposażyć w moduł radiowy do komunikacji z przenośnymi przyciskami aktywującymi alarm.

Wszystkie moduły systemu posiadają styki sabotażowe, gdzie przy próbie otwarcia jest uaktywniany alarm.

Na zewnątrz budynku należy zamontować sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na wysokości min. 5m. Wewnątrz budynku należy zamontować dwa sygnalizatory akustyczno-optyczne zamontowane w hollu.

Centralka CA będzie połączona z punktem dozoru w Agencji ochrony nocnej, która będzie nadzorować stan budynku po zakończeniu pracy dziennej. Do agencji będą wysyłane:

- sygnał pożaru,

- sygnał awarii,

- sygnał włamania.

Zasilanie podstawowe centralki na napięciu 230V AC będzie doprowadzone z rozdzielnicy RUPS. Centralkę należy wyposażyć, również w zasilacz buforowy.

Przewody do elementów instalacji zainstalowanych na terenie obiektu będą wyprowadzone z central i będą rozprowadzone w oddzielnych korytkach kablowych w przestrzeni pod sufitem  oraz w rurkach instalacyjnych w ściankach działowych do pomieszczeń.

Na zewnątrz instalację należy układać w rurkach zapewniając szczelność instalacji IP66.

Linie sygnałowe i urządzenia powinny być chronione. Przecięcie lub zwarcie przewodów oraz próba demontażu powinny wywoływać alarm.

Przy drzwiach wyposażonych w kontrolę dostępu należy zamontować:

- zamek elektromagnetyczny zamykający drzwi,

- od strony wewnętrznej pomieszczenia, przycisk otwarcia drzwi,

- od strony wewnętrznej pomieszczenia, przycisk awaryjny, umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku awarii systemu,

Szczegółowe zaprogramowanie poszczególnych układów będzie zaprojektowane na etapie wykonywania instalacji w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Użytkownicy

Po sprawdzeniu systemu w obecności Użytkownika i/lub Właściciela należy sporządzić  protokół zdawczo-odbiorczy.

Po zatwierdzeniu protokołu odpowiedzialnym za użytkowanie systemu jest jego nabywca.

Właściciel lub Użytkownik obiektu dozorowanego powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem. Osobie tej powinno się przyznać specjalne uprawnienia administratora systemu. Wszyscy użytkownicy instalacji alarmowej powinny zostać poinformowani o właściwym użytkowaniu systemu.

Należy opracować procedury postępowania z alarmami, ostrzeżeniami o uszkodzeniu, wyłączeniu części lub całego systemu alarmowego. Procedury te powinny zostać zatwierdzone przez odpowiednie władze Użytkownika oraz współpracującej firmy ochrony mienia, przed ich wprowadzeniem.

Powinna być zapewniona współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwację budynków, tak aby wszelkie remonty budynku nie powodowały uszkodzeń, zakłócenia pracy sytemu alarmowego.

Konserwacja systemu

Należy przeprowadzać okresową konserwację systemu alarmowego, tak aby jej okresy były zgodne z wymaganiami producenta dotyczących danego systemu.

Podczas każdej konserwacji należy zapewnić wykonanie sprawdzenia:

- instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń systemu na podstawie dokumentacji technicznej,

- poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z  urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

- zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

- czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i sprawne,

- centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą producenta,

- poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiednimi władzami lub centrum odbiorczym w firmie ochrony mienia,

- poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

- czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.

## 6.2. instalacja sygnalizacji pożaru (saP).

Dla celów ochrony przeciwpożarowej, budynek „B”, będzie wyposażony w instalację sygnalizacji przeciwpożarowej, wyposażoną w mikroprocesorową centralkę – typu „slave (centralkę podłączyć do istniejącej centralki w budynku „A”).

Na instalację sygnalizacji alarmu pożaru w budynku „B”, składają się :

- mikroprocesorowa centrala typu „slave” – z 2 pętlami dozorowymi z możliwością rozbudowy do 4,

- rozszerzenie – drukarka wewnętrzna,

- optyczne czujki dymu,

- czujki temperatury,

- ręczne ostrzegacze pożaru,

- moduły sterowania we/wy,

Przyjęty system jest systemem analogowym, w pełni adresowalnym tzn. umożliwia identyfikację numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w adresowalnej linii dozorowej, wyświetlenie informacji szczegółowej o zdarzeniu na wyświetlaczu z podaniem tekstowego opisu czujki (lokalizacji) i jednoczesnym wydruku komunikatu o zdarzeniu poprzez rejestrator zdarzeń.

Adresowalne sensory analogowe pozwalają na punktową identyfikację pożaru i programowanie poziomu czułości każdego z nich. Wartość analogowa odczytu z każdego sensora jest w sposób ciągły gromadzona i przetwarzana. Jeżeli wartość ta rośnie w sposób ciągły, lecz powoli przez pewien określony czas, procesor wywołuje alarm serwisowy, który wskazuje na konieczność oczyszczenia sensora. Jeśli wartość analogowa odczytu  z sensora rośnie gwałtownie, to system oczekuje na zakończenie tego czasu i powtórnie odczytuje wartość analogową z detektora. Jeśli ten odczyt przekracza ustaloną wartość system przechodzi w stan alarmu pożarowego.

Oprócz czujek dymu, przeznaczonych do automatycznego uruchomienia sygnalizacji pożaru, przewidziano zainstalowanie ręcznych przycisków pożarowych, zamontowanych na ciągach komunikacyjnych.

Sygnalizacja akustyczna alarmu pożarowego będzie odbywać się za pomocą sygnalizatorów akustycznych, rozmieszczonych na terenie budynku.

Rejestracja zdarzeń jest zapisywana na współpracującej z centralką drukarce.

Zadziałanie czujki dymu lub naciśnięcie przycisku pożarowego powoduje przekazanie sygnału do centralki sygnalizacji pożaru, która będzie zlokalizowana w pomieszczeniu na poziomie +0,0.

Centralka zbiera i przetwarza informacje z diagnozujących czujek pożarowych, równocześnie prowadząc ciągłe monitorowanie współpracujących z centralką czujek, przycisków ręcznych i sygnalizatorów akustyczno-optycznych oraz stanu obwodów pętli dozorowych. Sygnały alarmowe z centralki „slave” będą przekazywane za pomocą kabla sieciowego do istniejącej centralki głównej „master”, zlokalizowanej w budynku „A”.

Centralka systemu SAP będzie połączona osobnymi liniami z:

- centralką monitoringu radiowo telefonicznego CRT do komunikowania się ze stacją monitoringu Państwowej Straży Pożarnej

- centralką CA sygnalizacji alarmowej antywłamaniowej, do której będą przekazywane sygnały powodujące otwarcie drzwi ewakuacyjnych.

- Centralkami SUG w pomieszczenia serwerowni i w pom. UPS

Do realizacji funkcji sterowniczych (np. odłączenie zespołów nawiewno-wyciągowych) zaprojektowano zastosowanie elementów sterowania i kontroli montowanych bezpośrednio w pętlach dozorowych.

Zasilanie centralki będzie wykonane z dwóch niezależnych źródeł:

- zasilanie podstawowe na napięciu 230V AC - z UPS poprzez rozdzielnicę RUPS,

- zasilanie awaryjne na napięciu 24V DC z baterii akumulatorów bezobsługowych, 2 x 12V, 6,5Ah, zamontowanych w centralce, zapewniającej 72 godzinną pracę centralki w czasie dozorowania, a następnie 30 minut w stanie alarmu.

Instalacja sygnalizacyjna pożaru będzie wykonana z zastosowaniem:

- przewodu kabelkowego YDYp 3 x 1,5 w linii zasilającej z rozdzielnicy RUPS

- kabla niepalnego, ekranowanego typ HLGsekwf 2 x 1,0 mm w liniach dozorowych czujek i przycisków pożarowych

- kabla niepalnego, ekranowanego typ HLGsekwf 4 x 1,0 mm w liniach dozorowych sygnalizatorów.

Przewody należy układać w korytkach kablowych i w rurkach instalacyjnych.

Przewody do wskaźników zadziałania prowadzić w osłonach z rurki karbowanej ø 16mm.

Gniazda czujek montować bezpośrednio na stropach właściwych lub podwieszanych, tak aby wskaźniki LED czujek były widoczne od drzwi wejściowych do pomieszczeń. Należy zachować odległość min. 0,5 m od lamp  oświetleniowych, kratek wentylacji wyciągowej.

Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wys. 1,4÷1,6 m od poziomu podłogi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące dopuszczalnych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami wg. normy BN-84/8984-10.

Do zasilania i sterowania urządzeń pożarowych (poprzez moduły wejścia/wyjścia) prowadzić kable i przewody niepalne. Ich trasy układania należy wykonać w sposób zapewniający wytrzymałość ogniową 90min.

Należy zastosować 20% rezerwę miejsca na rozbudowę systemu o dodatkowe elementy wynikające z aranżacji powierzchni.

Automatyczne odłączanie wentylacji następować będzie poprzez system SAP po wykryciu zjawiska pożarowego w obrębie zagrożonej strefy – podanie napięcia U=24VDC na cewki przekaźników w odpowiadających im rozdzielnicach zasilających zespoły nawiewno – wyciągowe. Liniowe moduły wej/wyj. wyłączające wentylację umieszczone zostaną obok powyższych rozdzielnic elektrycznych.

UWAGA:

Urządzenia monitorowane muszą być wyposażone w zestyki typu NO (normalnie otwarte) bezpotencjałowe. Urządzenia sterowane powinny być wyposażone w zestyki bezpotencjałowe NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte).

Połączenie sieci pomiędzy centralami ma być wykonane z zachowaniem pełnej redundancji. Kable łączące centrale w sieci będą ułożone w budynku oraz w kanalizacji kablowej, teletechnicznej. W obszarze budynku zostaną ułożone kable typu HTKSHekw 2x2x1,0 PH90, natomiast w kanalizacji kablowej – kable XzKAXwekw 3x2x0,8.

Połączenie kabla wychodzącego z kanalizacji z kablem ułożonym w budynku będzie dokonywane przy wypuście kablowym kanalizacji, w puszce przeciwogniowej firmy Spelberg typu WKE5 (15x62). Kable sieciowe prowadzone w budynku będą układane po trasie zapewniającej wytrzymałość ogniową i funkcję podtrzymania zasilania przez 90min (PH90), zgodnie z wytycznymi CNBOP.

Kable sieciowe prowadzone w kanalizacji teletechnicznej układać w osobnej rurze ochronnej.

Monitoring sygnałów do PSP.

Sygnały alarmowe będą transmitowane z centrali głównej, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w budynku „A”.

Wykonawstwo robót.

Prace wykonywać przestrzegając przepisów i norm krajowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisową odległość instalacji i urządzeń SAP od innych instalacji, staranne łączenie przewodów.

Po ułożeniu instalacji należy wykonać badania polegające na wykonaniu pomiarów rezystancji linii dozorowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej projektowanych central i rozdzielnic oraz sprawdzeniu materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, wykonania poprawności połączeń, umocowania urządzeń, właściwej numeracji, adresów tekstowych, oznakowania linii dozorowych, właściwego oprogramowania.

Po wykonaniu badań i oględzin należy przystąpić do uruchomienia systemu, który należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producentów.

Odbiór robót.

Po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszelkie zmiany podczas wykonawstwa, protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły pomiarów skażeń powierzchniowych izotopowych czujek dymu.

Odbiór instalacji powinien odbywać się w obecności:

- przedstawiciela inwestora,

- inspektora nadzoru ze strony Inwestora,

- przedstawiciela wykonawcy,

- specjalisty d. ochrony przeciwpożarowej,

- przyszłego konserwatora.

W trakcie odbioru powinny zostać wykonane następujące czynności:

- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych lub też wystarczającym może być przedstawiony wykonany protokół pomiarów,

- sprawdzenie czułości (przy pomocy przyrządu serwisowego) wszystkich czujek pożarowych lub też może zostać przedstawiony protokół pomiaru,

- sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie (podlega temu 100% elementów wykrywczych),

- sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek i ich grup,

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

- uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany,

- protokoły pomiarów rezystancji: izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia,

- protokoły odbiorów częściowych,

- ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.

W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralę należy umieścić:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,

- wskazówki, jak należy postępować w przypadku alarmu,

- protokół, w którym należy wpisywać: przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywołania. Protokół taki należy prowadzić również w przypadku, gdy centrala jest wyposażona w pamięć zdarzeń lub drukarkę.

Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać centralę.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji sygnalizacji pożarowej.

## 6.3. Instalacja okablowania strukturalnego

Sieć okablowania strukturalnego składa się z instalacji logicznej oraz instalacji telefonicznej Zarówno instalacja logiczna, jak i telefoniczna zaprojektowana jest w ten sposób, że w każdej chwili dowolna linia sieci logicznej może pełnić funkcję sieci telefonicznej i odwrotnie.

Sieć składać się będzie z następujących elementów funkcjonalnych:

Elementy zamontowane w budynku:

- Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego – BPD, połączonego z siecią zewnętrzną i siecią budynku istniejącego,

- Połączeń okablowania pionowego z Budynkowym Punktem Dystrybucyjnym w budynku „A”

- Linii okablowania poziomego FTP, łączących poszczególne kondygnacyjne punkty dystrybucyjne (BPD, KD…) z gniazdami odbiorczymi RJ45 na stanowisku pracy – w liniach zastosowano kable miedziane 4 parowe, kategorii 6.

Całość sieci będzie okablowana w systemie gwiazdy hierarchicznej.

Topologia gwiazdy zapewnia możliwość szybkich zmian w strukturze okablowania oraz łatwą lokalizację i usuwanie usterek. W przypadku awarii dowolnej linii, przestaje pracować tylko ta stacja robocza, która jest połączona poprzez uszkodzoną linię.

Zasilanie Głównego Punktu Dystrybucyjnego zostało zaprojektowane z UPS poprzez rozdzielnicę RUPS.

Pomiędzy serwerowniami w budynkach A i B należy ułożyć :

- Kabel telefoniczny, zewnętrzny 100 parowy

- Światłowodowy kabel mieszany składający się z nie mniej niż 24 światłowodów wielodomowych i nie mniej niż 4 jednomodowych

- 16 kabli miedzianych 4 parowych, typu FTP, kat. 6

Sposób prowadzenia kabli komputerowych skrętka 4-parowa FTP:

Przed rozpoczęciem prac należy określić najlepsze trasy przebiegów kablowych.

Następnie należy przygotować schematy okablowania numerując poszczególne kable.

Potem trzeba stwierdzić, które punkty są niebezpieczne ze względu na ostre rogi, czy punkty załamań kabla.

Instalację należy rozpocząć od odcinków najdalszych. Przy przeciąganiu kabla nie należy go przeciążyć. Przed rozpoczęciem instalacji odcinka należy kabel oznaczyć zgodnie z poprzednio przygotowanym schematem.

W trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego promienia zgięcia kabla (nie załamywać kabla!!!), oraz unikać miejsc gdzie mogą nastąpić zakłócenia. Kable w trakcie i po instalacji nie powinny być naciągnięte – należy pamiętać, aby je odpowiednio przymocować w odcinkach pionowych. Linie elektryczne powinny krzyżować się z liniami teletechnicznymi pod kątem 90 stopni.

Należy zachować max odległość od szafy dystrybucyjnej do gniazda, nie powinna ona przekroczyć 90m.

Unikanie zakłóceń

- Kable TP powinny być oddzielone od kabli elektrycznych. Należy albo wyznaczyć różne ich przebiegi albo zachować zalecaną minimalną odległość między nimi.

- Kable TP powinny znajdować przynajmniej w odległości 20 cm od jarzeniówek, gdy są one uziemione lub 40 cm, gdy nie są.

- Aczkolwiek zaleca się utrzymanie minimalnej odległości 1 m od urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej takich jak kopiarki, ekspresy do kawy itp. zakłócenia elektromagnetyczne od takich urządzeń zazwyczaj nie są problemem.

- Zakłócenia mogą się pojawić, gdy kable TP są montowane w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe, takich jak anteny nadawcze, radary itp.

Zalecenia instalacyjne

- Minimalna odległość od linii elektrycznej dla kabla UTP wynosi 127mm (dla linii przesyłających do 5kVA).

- W szachcie elektrycznym kable elektryczne i komputerowe umieścić należy w osobnych wydzielonych częściach szachtu .

- Minimalny promień zgięcia dla kabla UTP/FTP wynosi 80mm.

- Kabel ze szpuli powinien być wyciągany przez jedną osobę z siłą nie większą niż 10 kg .

- Kabla nie należy odcinać ze szpuli jak najdłużej, co pozwala unikać nadmiernego skręcania i załamywania kabla.

- Kable biegnące obok siebie można ze sobą związać, jednak niezbyt mocno.

- Od strony szafy należy pozostawić co najmniej 3 m kabla, od strony gniazdek – 30-50cm.

Po zakończeniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą i wykonać pomiary.

Każdy kanał transmisyjny okablowania strukturalnego poziomego powinien zostać odpowiednio przetestowany. Testy okablowania gwarantują poprawność funkcjonowania okablowania oraz są elementem potrzebnym do uzyskania gwarancji na system okablowania strukturalnego.

Pierwszy etap testów polega na wykonaniu testów statycznych. Należą do nich pomiary ciągłości połączeń, sprawdzenie prawidłowości rozszycia żył po obu stronach kabli i prawidłowości rozszycia żył w ramach poszczególnych par przewodów.

Drugi etap testów to pomiary dynamiczne w paśmie 100MHz, gdzie dla każdego kanału transmisyjnego pomierzone zostaną :

- impedancja falowa,

- tłumienność kanału,

- wartość przesłuchu zbliżonego NEXT,

- długość kabla.

Sprawdzenie światłowodu przed instalacją

Kontrola produktu przed instalacją:

- Sprawdzić każdy światłowód pod względem jego ciągłości. Dopuszcza się proste sprawdzenie typu “test przejścia światła”.

- Sprawdzić wszystkie oznakowania początku i końca długości kabla (dla sprawdzenia prawidłowej długości kabla).

Światłowodowe kable krosowe

Zaświadczenie o zgodności z normami:

Należy uzyskać od producenta pełne dane testowe dotyczące tłumienności

Kontrola produktu przed instalacją:

- Należy sprawdzić każdy kabel łączeniowy przy pomocy mikroskopu o powiększeniu co najmniej 100 x.

Powierzchnie zewnętrzne światłowodu muszą być bardzo czyste bez zadrapań, pęknięć, odłamań. Producent kabli może z reguły dostarczyć opis wymagań dotyczących końcówek światłowodowych, sposobu instalacji i metod testowania zakończeń.

- Sprawdzić wizualnie ferrulę, czy nie ma na niej nalotów (resztki żywicy) lub innych zanieczyszczeń.

- Sprawdzić, czy ruchome elementy złącza poruszają się swobodnie.

- Sprawdzić, czy wszystkie końcówki przykryto osłonami dla zabezpieczenia przed osadzaniem się kurzu.

Sprawdzenie światłowodu po instalacji

Do testowania światłowodu, na krótkich odcinkach (do 2 km) wystarczy zastosowanie zestawu do testowania strat optycznych. Dodatkowo można, na życzenie klienta oraz pod warunkiem, że konfiguracja całego systemu umożliwia taki test, przeprowadzić test bazujący na reflektometrii optycznej. Ta druga metoda, oprócz określenia tłumienia całego kanału ułatwia zlokalizowanie miejsc wszystkich łączeń i uszkodzeń w kanale światłowodowym.

Kable w pionie

Sprawdzić czy zainstalowane i podłączone światłowody mają pełną przepustowość w zakresie właściwej długości fali

- Sprawdzenie tłumienia.

- Sprawdzić czy wszystkie nie podłączone do paneli / puszek światłowody są ciągłe (w przyszłości, po rozszerzeniu sieci mogą się przydać). W przypadku, gdy są nieciągłe bądź straty optyczne są nadmierne, należy błąd skorygować.

Światłowodowe kable krosowe

Kable krosowe sprawdzamy, stosując procedury takie jak dla kabli pionowych. Z reguły wystarczy je tylko przed zainstalowaniem przeczyścić szmatką, nasączoną alkoholem przemysłowym (np. izopropanolem).

Jeżeli w sieci trasy przebiegu kabli mają długości ponad 400-500 m lub też instalowane były kable zewnętrzne, wtedy należy uzyskać wyniki analizy światłowodu testerem OTDR. Takie analizy mogą się przydać w momencie pojawienia się problemów podczas użytkowania sieci.

Wyniki tych pomiarów powinny być załączone do dokumentacji powykonawczej.

# 7. UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami.

Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V. Instalacje elektryczne oraz normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

- oględziny

- badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej rezystancji pętli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie styków)

- sprawdzenie ciągłości uziemionych przewodów ochronnych

- dokonanie pomiarów prądu upływowego dla instalacji UPS.

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych

- badanie natężenia oświetlenia.

# 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(do planu „bioz”]

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z 23/06/2003r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY „B” POW NFZ

Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 148; działka nr 378/5

- Inwestor:

Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Podwale Staromiejskie 69

Gdańsk

Jednostka projektowa:

PROJ-JACK Jacek Andrzejczak

ul. ul. Miętowa 3G/04

81-589 Gdynia

Gdynia, styczeń 2010r

Zakres robót oraz kolejność realizacji:

  - Oględziny istniejącego terenu;

  - Wytyczenie, skoordynowanie z innymi branżami i ułożenie tras koryt kablowych;

  - Montaż rozdzielnic 0,4kV;

  - Ułożenie kabli i przewodów 0,4kV na odcinkach podanych w projekcie;

  - Montaż osprzętu elektrycznego;

  - Sprawdzenie i wykonanie niezbędnych pomiarów obwodów instalacji elektrycznych;

  - Podłączenie kabli i przewodów w stanie beznapięciowym do zamontowanych rozdzielnic 0,4kV;

  - Pomiary skuteczności ochrony od porażeń;

  - Po zakończeniu robót wykonać dokumentację powykonawczą oraz szkolenie personelu Użytkownika.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

| Skala zagrożenia | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Niska | upadek z konstrukcji stelażowych lub z podnośników | Na trasie kabli, w miejscu montażu urządzeń elektrycznych | Od rozpoczęcia prac montażowych na wysokościach do czasu ich zakończenia |
| Wysoka | Porażenie prądem o napięciu 0,4kV | Na trasie kabli, Przy montażu rozdzielnic 0,4kV | Montaż i podłączanie instalacji elektryczn., podczas wykonywania pomiarów. |

Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

  - Należy poinformować pracowników wykonujących trasy kablowe o istniejących już instalacjach, aby w miejscu ich występowania prace wykonywać ze szczególną ostrożnością.

  - Przed przystąpieniem do budowy należy poinformować pracowników o zagrożeniu porażeniem. Miejsce pracy odpowiednio przygotować zgodnie z wydanym poleceniem na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót.

  - Układanie kabli będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz ze sposobem wykonywania robót.

  - Podłączenie kabla do istniejącej sieci będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz ze sposobem wykonywania robót.

  - Niezbędne pomiary instalacji elektrycznej będą wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz ze sposobem wykonywania robót.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

  - Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

  - Teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego.

  - Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności.

  - Bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga wewnętrzna w pobliżu której będą wykonywane prace.

  - Prowadzenie kabla oraz jego podpięcie wykonywać przy wyłączonym napięciu.

  - Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów.

  - Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.