## WLZ gł kable A
OBLICZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - dobór zabezpieczenia, kabli, przewodów
Lp | Wyszczególnienie | Moc zainstal. | wskaźnik kj | Moc obliczen. | Prąd obl. | Prąd znam. zabezp. | Typ kabla | /przewodu | dług | Obciąż. długotr. | wsp poprawkowy ułożenia kabla | Warunek J2<1,45 Jdd | spadek napięcia
|  | Pi |  | Po | Jn | Jb | wlz |  |  | Jdd |  | J2
|  | [kW] | - | [kW] | [A] | [A] |  | mm2 | m | [A] |  | 1,45 Jdd | %
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -12- | -13- | -14- | -15-
1 | ZK/RGB | 140.4 | 0.61313 | 86.0837 | 146.1777 | 200 | YKY 4x120 | 120 | 100 | 299 | 0.8 | 320 | 0.38651
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 346.84
2 | RGB/RUPS | 77.4 | 0.52222 | 40.42 | 68.6368 | 80 | YKYżo 5x50 | 70 | 45 | 168 | 0.7 | 128 | 0.14
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 170.52
3 | RUPS/RS | 21.21 | 0.78868 | 16.7279 | 28.4054 | 40 | YKYżo 5x16 | 16 | 50 | 85 | 0.7 | 64 | 0.18777
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 86.275

## Bilans
BILANS MOCY
Lp. | Rozdzielnica | Urządzenia / lokalizacja | Moc zainstalowana Pi [kW] | kj | Moc obliczeniowa Po [kW]
1 | RGB | Zas. Rozdzielnicy RUPS | 77.4 | 0.52 | 40.248
|  | Oświetlenie | 6.95 | 0.9 | 6.255
|  | Gniazda porządkowe | 5.7 | 0.6 | 3.42
|  | Gniazda kuchnia | 5.2 | 0.7 | 3.64
|  | Gniazda ogólne pokoje | 11.1 | 0.7 | 7.77
|  | Suszarki do rąk | 6 | 0.5 | 3
|  | Gniazda ogólne w ZPK pok. Konferencyjny | 5 | 0.8 | 4
|  | Gniazda ogólne w ZPK pok. Biurowe | 6.8 | 0.7 | 4.76
|  | Gniazda ogólne w ZPK pozostałe | 7.2 | 0.8 | 5.76
|  | Centrala wentylacyjna | 2.5 | 0.8 | 2
|  | Kurtyny powietrzne | 6.5 | 0.8 | 5.2
|  | Razem rozdzielnica RGB | 140.35 | 0.61313 | 86.053
2 | RUPS | Zas. Rozdzielnicy RS | 21.2 | 0.5 | 10.6
|  | Gniazda gwarantowane pok. konferencyjny | 4.4 | 0.5 | 2.2
|  | Gniazda gwarantowane pok. biurowe | 6.8 | 0.5 | 3.4
|  | Gniazda gwar. Pozostałe | 6.8 | 0.6 | 4.08
|  | Zas. Central SAP, SAWiN, SUG1 i SUG2 | 2 | 0.9 | 1.8
|  | Wentylatory kanałowe | 0.8 | 0.8 | 0.64
|  | Szafy klimatyzacji | 32 | 0.5 | 16
|  | Jednostki zewnętrzne klimatyzcaji | 3.4 | 0.5 | 1.7
|  | Razem rozdzielnica RUPS | 77.4 | 0.52222 | 40.42
3 | RS | Listwy w szafach dystrybucyjnych | 20 | 0.8 | 16
|  | Gniazda gwarantowane w serwerowni | 1.2 | 0.6 | 0.72
|  | Razem rozdzielnica RS | 21.2 | 0.78868 | 16.72