SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW

E814/2-00

Specyfikacja zawiera 15 ponumerowanych stron

| - Kanalizacja teletechniczna pomiędzy budynkami A i B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Studnia kablowa typ SK-4 |  | kpl. | 2 |
|  | Wyposażenie studni kablowych |  | kpl. | 2 |
|  | Rura kanalizacji kablowej typ HDPE 125/7,1 |  | m | 120 |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb | Kpl. | 1 |
| - Instalacje elektryczne w budynku B |  |  |  |  |
| - Rozdzielnica RGB |  |  |  |  |
|  | Obudowa rozdzielnicy stalowa, stojąca Wymiary i wyposażenie zgodne z rys. E814/2-02 i E814/2-03 | RGB | kpl. | 1 |
|  | Wyłącznik mocy -max. napięcie znamionowe Un=690V -prąd znamionowy In=250A -wyzwalacz przeciążeniowy – termiczny (0,64-1xIn) -wyzwalacz zwarciowy – elektromagnesowi (3,5-10xIn) -zdolność zwarciowa Icu=36kA | QF1 | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik mocy -max. napiecie znamionowe Un=690V -prąd znamionowy In=250A -zdolność zwarciowa Icu=36kA Wyposażenie: - z wyzwalaczem wzrostowym 230VAC | Q1 | kpl. | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 3 biegunowy - In = 6A charakterystyka B Zwarciowa zdolność łączeniowa 15 kA | TL-QF1, H-QF1 | szt. | 2 |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy trójfazowy NH00 z wkładkami 3x125A gL/gG -znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | OP-F1 | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy trójfazowy NH00 z wkładkami 3x80A gL/gG -znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | RUPS-F1 | kpl. | 1 |
|  | Ogranicznik przepięć zintegrowany klasy B+C - do układu sieci TN-C-S - max. Prąd odprowadzany Imax(8/20)s=75kA - poziom ochrony Up przy In ≤1,5kV - mechaniczny wskaźnik stanu poszczególnych ograniczników, ochronnik w wersji wtykowej | OP1,2 | kpl. | 1 |
|  | Lampki kontrolne zielone | H1÷H3 | kpl. | 3 |
|  | Rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi - wyposażony we wkładki 3x10A gL/gG -znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | CW-F1, 2xrez. | kpl. | 3 |
|  | Rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi - wyposażony we wkładki 3x25A gL/gG-znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | GR1-F1, KP1-F1, KP2-F1 | kpl. | 3 |
|  | Rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi - wyposażony we wkładki 3x32A gL/gG-znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | GR2-F1, GR3-F1, GR4-F1 | kpl. | 3 |
|  | Rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi - wyposażony we wkładki 3x63A gL/gG-znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | W-F1 | kpl. | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1 biegunowy - In = 16A charakterystyka B Zwarciowa zdolność łączeniowa 15 kA | WA, G4, G6, G11÷G14, Go1÷Go7, 1xrez., Go11÷Go21-QF1 | szt. | 26 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1 biegunowy - In = 10A charakterystyka B Zwarciowa zdolność łączeniowa 15 kA | PP, OK1, OK2, O1, O2, O11, O12, O13, OZ1, OE1-QF1, 3xrez. | szt. | 13 |
|  | Transformator 230/24VAC, 200VA montowany na szynę TH35 | T1 | szt. | 1 |
|  | Przekaźnik impulsowy - typ: 2NO - In=16A nap. cewki 230V AC | OK1, OK2-K1 | szt. | 2 |
|  | Stycznik instalacyjny: - typ: 2NO - In=25A nap. cewki 230V AC | OZ1-K1 | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik zmierzchowy 10A, 230V, styk 1NO, - bezstopniowy zakres nastaw, - ze zwłoką czasową w zał. i wył., - wraz z czujnikiem zewnętrznym | OZ1-KA1 | szt. | 1 |
|  | Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym - typ: 16/1N/B/003 B16A, - In = 16A charakterystyka B - prąd różn. 30mA, - typ AC Zwarciowa zdolność łączeniowa 15 kA | G1, G2, G3, G5, G21÷G24-QFR1, 1xrez. | szt. | 9 |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3 biegunowy In = 63A Wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC | W-Q1 | kpl. | 1 |
|  | Złączki gwintowe do przewodów | wg potrzeb |  |  |
|  | Przełącznik z napędem czołowym -(I-0-II) -znamionowe napięcie izolacji Un=800VAC -prąd znamionowy In=160A -z dźwignią napędu -z wałkiem napędu | PPG | kpl. | 1 |
|  | Przewód typu LYg o przekroju: - 2,5mm2 - 4mm2 - 6mm2 | wg potrzeb |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb |  |  |
| - Układ pomiarowy |  |  |  |  |
| Układ pomiarowy będzie realizowany po wydaniu warunków przyłączeniowych, typ, rodzaj materiałów układu pomiarowego należy zweryfikować na podstawie wydanych warunków |  |  |  |  |
|  | Licznik do pomiaru mocy czynnej -elektroniczny -trójfazowy typ licznika na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych | TL | kpl. | 1 |
|  | Przekładniki prądowe -150/5 A/A -Sn=7,5VA -klasa 0,5 -FS 5 -Ith1=60xIpn | T1-T3 | kpl. | 3 |
|  | Ogranicznik przepięć klasy C - ochronnik w wersji wtykowej - do układu sieci TN-S - Napięcie znamionowe UN=230V - znamionowy udarowy prąd odprowadzany In(8/20)us=20kA - max. Prąd odprowadzany Imax(8/20)us=40kA - poziom ochrony Up przy In ≤1,5kV |  | kpl. | 1 |
|  | Listwa kontrolno-pomiarowa typu WAGO zgodna z wymaganiami ENERGA S.A. |  | kpl. | 1 |
| - Rozdzielnica RUPS |  |  |  |  |
|  | Obudowa rozdzielnicy stalowa, stojąca Wymiary i wyposażenie zgodne z rys. E814/2-04 i E814/2-05 | RUPS | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik mocy -max. napiecie znamionowe Un=690V -prąd znamionowy In=160A -zdolność zwarciowa Icu=36kA | Q1 | kpl. | 1 |
|  | Ogranicznik przepięć klasy C - ochronnik w wersji wtykowej - do układu sieci TN-S - Napięcie znamionowe UN=230V - znamionowy udarowy prąd odprowadzany In(8/20)s=15kA - max. Prąd odprowadzany Imax(8/20)s=40kA -Poziom ochrony Up przy In ≤1, |  | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi - wyposażony we wkładki 3x63A gL/gG-znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | W-F1 | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi - wyposażony we wkładki 3x40A gL/gG -znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | RS-F1 | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi - wyposażony we wkładki 3x32A gL/gG -znam. prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu wkładką – 50kA | GR1, GR2-F1 | kpl. | 2 |
|  | Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym - typ: 16/1N/B/003 B16A, - In = 16A charakterystyka B - prąd różn. 30mA, - typ A Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | Gk2÷Gk7, Gk11÷Gk21-QFR1, 4xrez. | szt. | 21 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 3 biegunowy - In = 32A charakterystyka C - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | SK1, SK2-QF1, 1xrez. | kpl. | 3 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 3 biegunowy - In = 6A charakterystyka B - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | H-QF1 | kpl. | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1 biegunowy - In = 16A charakterystyka C - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | KL1, KL2-QF1, 1xrez. | kpl. | 3 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1 biegunowy - In = 10A charakterystyka C - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | SAP, SAWiN,SUG1, SUG2, WN1, WN2-QF1, 2xrez. | kpl. | 8 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1 biegunowy - In = 6A charakterystyka C - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | WN-QF2 | kpl. | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1 biegunowy - In = 16A charakterystyka B - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | WA-QF1 | kpl. | 1 |
|  | Stycznik instalacyjny: - typ: 4NO - In=40A nap. cewki 230V AC | WN1, WN2-K1 | szt. | 2 |
|  | Transformator 230/24VAC, 200VA montowany na szynę TH35 | T1 | szt. | 1 |
|  | Lampki kontrolne zielone | H1÷H3 | kpl. | 3 |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3 biegunowy In = 63A Wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC | W-Q1 | kpl. | 1 |
|  | Przewód typu LYg o przekroju: - 2,5mm2 - 4mm2 | wg potrzeb |  |  |
|  | Złączki gwintowe do przewodów na przekrój do 2,5÷4 mm2 | wg potrzeb |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb |  |  |
| - Rozdzielnica RS |  |  |  |  |
|  | Obudowa rozdzielnicy stalowa, stojąca Wymiary i wyposażenie zgodne z rys. E814/2-06 i E814/2-07 | RS | kpl. | 1 |
|  | Rozłącznik główny izolacyjny 3 biegunowy In = 63A | Q1 | Kpl. | 1 |
|  | Lampki kontrolne zielone | H1÷H3 | kpl. | 3 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 3 biegunowy - In = 6A charakterystyka B - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | H-QF1 | kpl. | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny 1 biegunowy - In = 16A charakterystyka C - Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | S1÷S15-QF1 | kpl. | 15 |
|  | Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym - typ: 16/1N/B/003 B16A, - In = 16A charakterystyka B - prąd różn. 30mA, - typ A Zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA | Gk1-QFR1, 2xrez. | szt. | 3 |
|  | Przewód typu LYg o przekroju: - 2,5mm2 - 4mm2 | wg potrzeb |  |  |
|  | Złączki gwintowe do przewodów na przekrój do 2,5÷4 mm2 | wg potrzeb |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb |  |  |

| - Zasilacz UPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezprzerwowy zasilacz UPS 40kVA / 32kW - Wejście / wyjście trójfazowe 50Hz - Czas podtrzymania 8÷40min - Panel sterowania z wyświetlaczem LCD - Wewnętrzny, ręczny bypass serwisowy - Zewnętrzny bypass - Elektroniczny, statyczny bypass wewnętrzny - Zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem - Komunikacja RS232 i styki bezpotencjałowe, adapter WEB/SNMP - Temp. Pracy 0 ÷ 40 st. C - Zewnętrzna bateria akumulatorów (w szafach) umożliwiająca podtrzymanie zasilania przez okres 12godz. przy 50% obciążeniu (wymiary: 4 szafy zabudowane [SxGxW = 1774x560x1781mm]) - Dodatkowe filtry | UPS | kpl. | 1 |
| - Oprawy oświetlenia |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa 2x28W do montażu nastropowo lub na zwieszakach, klosz przezroczysty, zakrzywiony odbłyśnik i klosz, obudowa stalowa, zaślepki końcowe z ASA zabezpieczone śrubami, statecznik HF, IP44, wysokość maks. 64mm, waga maks. 2,6kg | N1 | szt. | 5 |
|  | Oprawa świetlówkowa 2x28W do montażu nastropowo lub na zwieszakach, klosz przezroczysty, zakrzywiony odbłyśnik i klosz, obudowa stalowa, zaślepki końcowe z ASA, zabezpieczone śrubami, statecznik HF, moduł awaryjny podtrzymujący świecenie źródła na poziomie 25% strumienia podstawowego przez 2 godziny, IP44, wysokość maks. 64mm, waga maks. 3,6kg | N1-AW | szt. | 3 |
|  | Oprawa świetlówkowa 2x54W do montażu nastropowo lub na zwieszakach, raster: podwójnie paraboliczne satynowe aluminium, zakrzywiony odbłyśnik, obudowa i zaślepki końcowe ze stali, statecznik HF, IP20, wysokość maks. 67mm, waga maks. 2,8kg, rozsył światła bezpośrednio/pośredni | N2 | szt. | 23 |
|  | Oprawa świetlówkowa 2x54W do montażu nastropowo lub na zwieszakach, raster: podwójnie paraboliczne satynowe aluminium, zakrzywiony odbłyśnik, obudowa i zaślepki końcowe ze stali, ściemniany cyfrowo DSI (start 0,2s, rozjaśnienie po starcie od 1-100%), IP20, wysokość maks. 67mm, waga maks. 2,85kg, rozsył światła bezpośrednio/pośredni | N2-HFD | szt. | 8 |
|  | Moduł sterujący DSI (ściemnianie opraw świetlówkowych) |  | szt. | 1 |
|  | Oprawa świetlówkowa 4x14W do sufitów podwieszanych, IP20, raster: podwójnie paraboliczne satynowe aluminium (luminancja <1000cd/m2, przy kącie 65st.), obudowa stalowa, wysokość maks. 59mm. | P3 | szt. | 10 |
|  | Oprawa kubełkowa do sufitów podwieszanych, na świetlówki kompaktowe 2x26W, IP20, obudowa z poliwęglanu, odbłyśnik zwierciadlany, zintegrowany z układem zapłonowym, szkło dekoracyjne, montaż za pomocą zacisków sprężynowych, wysokość maks. 100mm, waga maks. 0,7kg | P1 | szt. | 3 |
|  | Oprawa kubełkowa do sufitów podwieszanych, na świetlówki kompaktowe 2x26W, IP20, obudowa z poliwęglanu, odbłyśnik zwierciadlany, zintegrowany z układem zapłonowym, moduł awaryjny podtrzymujący świecenie źródła na poziomie 25% strumienia podstawowego przez 2 godziny, szkło dekoracyjne, montaż za pomocą zacisków sprężynowych, wysokość maks. 100mm, waga maks. 0,7kg | P1-AW | szt. | 3 |
|  | Oprawa kubełkowa do sufitów podwieszanych, na świetlówki kompaktowe 2x26W, obudowa z poliwęglanu, odbłyśnik zwierciadlany, zintegrowany z układem zapłonowym, zestaw IP44, montaż za pomocą zacisków sprężynowych, wysokość maks. 100mm, waga maks. 0,7kg | P2 | szt. | 4 |
|  | Oprawa kubełkowa do sufitów podwieszanych, na świetlówki kompaktowe 2x26W, obudowa z poliwęglanu, odbłyśnik zwierciadlany, zintegrowany z układem zapłonowym, moduł awaryjny podtrzymujący świecenie źródła na poziomie 25% strumienia podstawowego przez 2 godziny, zestaw IP44, montaż za pomocą zacisków sprężynowych, wysokość maks. 100mm, waga maks. 0,7kg | P2-AW | szt. | 5 |
|  | Oprawa świetlówkowa 1x58W, klosz i obudowa: uformowany i ognioodporny poliwęglan 6N/m, biały odbłyśnik, obudowa stalowa, klipsy PC, statecznik HF, IP65, wysokość maks. 111mm, waga maks. 2,3kg | N3 | szt. | 8 |
|  | Oprawa świetlówkowa 2x35W do montażu nastropowo lub na zwieszakach, klosz przezroczysty, zakrzywiony odbłyśnik i klosz, obudowa stalowa, zaślepki końcowe z ASA zabezpieczone śrubami, statecznik HF, IP44, wysokość maks. 64mm, waga maks. 2,6kg | N4 | szt. | 2 |
|  | Oprawa na świetlówki kompaktowe 1x26W, odbłyśnik aluminiowy, klosz: opalowy poliwęglan 6N/m, obudowa i osłona aluminiowa | Z1 | szt. | 3 |
|  | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego na diodę LED, obudowa: wytłaczane aluminium, emaliowane piecowo na kolor biały, zaślepki z PC, montaż naścienny lub sufitowy, czas podtrzymania 3h |  | szt. | 4 |
| - Kable i przewody |  |  |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny z izolacją na nap. 1kV - typ: YKY 4x120 mm2 - typ: YKY 5x70 mm2 - typ: YKY 5x50 mm2 - typ: YKY 5x16 mm2 - typ: YKY 5x6 mm2 - typ: YKY 5x4 mm2 | wg potrzeb | m |  |
|  | Przewód elektroenergetyczny z izolacją na nap. 750V - typ: YDY 5x10 mm2 - typ: YDY 4x1,5 mm2 - typ: YDY 3x4 mm2 - typ: YDY 3x2,5 mm2 - typ: YDY 3x1,5 mm2 - typ: YDY 2x1,5 mm2 | wg potrzeb | m |  |
|  | Kanał naścienny przystosowany do montażu gniazd wtyczkowych - wymiary 110 x 60 długości 1m. lub puszki natynkowe współpracujące z listwami kablowymi , przystosowane do montażu gniazd w standardzie Mosaic 45. Puszki przystosowane do montażu: - 3 gniazd wtyczkowych dedykowanych 230V, - 2 gniazd wtyczkowych ogólnych (białych) 230V, - gniazda podwójnego sieci logicznej, wraz z niezbędnymi ramkami, łącznikami i elementami montażowymi |  | m | 150 |
|  | Listwy kablowe z twardego PCW, klasa palności V-0, z przegrodą symetryczną - typu LN 40x16.2 - kolor biały - IP30 wraz z osprzętem łącznikowym |  | m | 65 |
|  | Przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe ognioodporne HDGs 300/500V - typ HDGs 3x1,5 mm2 |  | m | 40 |
|  | Rura ochronna DVK 160 do wprowadzenia kabli i przewodów do budynku |  | m | 10 |
|  | Masa ognioodporna do uszczelniania przejść tras koryt kablowych przez oddzielenia stref pożarowych, o wytrzymałości ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120 w zależności od wytrzymałości ogniowej danej ściany; masa powinna posiadać stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zostać użyta zgodnie z aprobatą techniczną nr AT-15-3656/2001 - masa ognioodporna PROMASTOP-Coating; - tabliczka informacyjna Prod. np. PROMAT lub równoważny technicznie |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb |  |  |
| - Korytka kablowe |  |  |  |  |
|  | Koryta kablowe K200, ocynkowane, siatkowe. o wymiarach 200x60 mm, do prowadzenia instalacji elektrycznych oraz osobno instalacji słaboprądowych |  | m | 40 |
|  | Koryta kablowe K150, ocynkowane, siatkowe. o wymiarach 150x60 mm, do prowadzenia instalacji elektrycznych oraz osobno instalacji słaboprądowych |  | m | 40 |
|  | Koryta kablowe K50, ocynkowane, siatkowe. o wymiarach 50x60 mm, do prowadzenia instalacji elektrycznych oraz osobno instalacji słaboprądowych |  | m | 40 |
|  | Elementy systemu nośnego tras kablowych: - konstrukcje wsporcze, - kształtki, - łączniki wzdłużne, kątowe, - uchwyty kabli, - systemy mocowań koryt, drabin - wieszaki,.. - systemy mocowań kabli w drabinach pionowych | wg potrzeb |  |  |
| - Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  |  |
|  | Łącznik oświetleniowy 1 biegunowy podtynkowy szczelny, - Un = 230VAC - In = 10A - IP44 |  | szt. | 2 |
|  | Łącznik oświetleniowy 2 biegunowy podtynkowy, - Un = 230VAC - In = 10A - IP20 |  | szt. | 14 |
|  | Łącznik oświetleniowy 1 biegunowy podtynkowy, - Un = 230VAC - In = 10A - IP20 z funkcją sterowania ściemnianiem oświetlenia w systemie DSI |  | szt. | 1 |
|  | Czujnik ruchu do sterowania oświetleniem i wentylatorem łazienkowym - montowany do sufitu, kąt detekcji 360st., + mechanizm – przekaźnik uniwersalny kompatybilny do czujnika ruchu - moc max. 2300W/VA - temp. pracy -25oC do 55oC - Un = 230VAC - In = 10A - IP20 |  | szt. | 8 |
|  | Przycisk załączenia oświetlenia (ze stykiem zwiernym ) - Un = 230VAC - In = 10A - IP44 |  | kpl | 8 |
|  | Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe pojedyncze - Un = 230VAC - In = 16A - IP20 |  | szt. | 15 |
|  | 2 gniazda wtyczkowe, podtynkowe, montowane w ramce wielokrotnej podwójnej - Un = 230VAC - In = 16A - IP20 |  | szt. | 18 |
|  | 2 gniazda wtyczkowe, podtynkowe, montowane w listwach naściennych w ramce wielokrotnej podwójnej - Un = 230VAC - In = 16A - IP20 |  | szt. | 26 |
|  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, szczelne - Un = 230VAC - In = 16A - IP44 |  | szt. | 11 |
|  | Zestaw „ZPK” (zintegrowany punkt komputerowy), montowany podtynkowo w ramkach wielokrotnych, wyposażony: - gniazdo komputerowe dwukrotne 2xRJ45 (2 moduły) – ujęte w zestawieniu instalacji okablowania strukturalnego - 3 gniazda 230V, kodowane, czerwone, z blokadą (typ. 3 moduły 45x45 przelotowe, mechanizm 2x2P+Z z blokadą) - klucze do gniazd montowane na wtyczkę - 2 gniazda 230V, ogólne, białe (typ. 2 moduły 45x45 przelotowe, mechanizm 2x2P+Z) - akcesoria do montażu osprzętu podtynkowo (puszki instalacyjne) |  | kpl. | 6 |
|  | Zestaw „ZPK” (zintegrowany punkt komputerowy), montowany w listwach nasciennych w ramkach wielokrotnych, wyposażony: - gniazdo komputerowe dwukrotne 2xRJ45 (2 moduły) – ujęte w zestawieniu instalacji okablowania strukturalnego - 3 gniazda 230V, kodowane, czerwone, z blokadą (typ. 3 moduły 45x45 przelotowe, mechanizm 2x2P+Z z blokadą) - klucze do gniazd montowane na wtyczkę - 2 gniazda 230V, ogólne, białe (typ. 2 moduły 45x45 przelotowe, mechanizm 2x2P+Z) - akcesoria do montażu osprzętu podtynkowo (puszki instalacyjne) |  | kpl. | 36 |
|  | Kolumna z 4 przedziałami (typ uzgodnić z Inwestorem), podejście kabli do kolumny od góry z poziomu stropu; Kolumna wyposażona w: - 4 gniazda komputerowe dwukrotne 2xRJ45 (8 modułów) – ujęte w zestawieniu instalacji okablowania strukturalnego - 12 gniazd 230V, kodowanych, czerwonych, z blokadą (typ. 12 modułów 45x45 przelotowych, mechanizm 2x2P+Z z blokadą) - klucze do gniazd montowane na wtyczkę - 8 gniazd 230V, ogólnych, białych (typ. 8 modułów 45x45 przelotowych, mechanizm 2x2P+Z) akcesoria do montażu osprzętu podtynkowo (puszki instalacyjne |  | kpl. | 1 |
|  | Wyjście podłogowe pod bloki zasilające (typ bloków zasilających uzgodnić z Inwestorem), bloki wyposażone w: - 3 gniazda komputerowe dwukrotne 2xRJ45 (6 modułów) - 9 gniazd 230V, kodowanych, czerwonych, z blokadą (typ. 12 modułów 45x45 przelotowych, mechanizm 2x2P+Z z blokadą) - klucze do gniazd montowane na wtyczkę - 6 gniazd 230V, ogólnych, białych (typ. 6 modułów 45x45 przelotowych, mechanizm 2x2P+Z) akcesoria do montażu osprzętu podtynkowo (puszki instalacyjne |  | kpl. | 2 |
|  | Rury przepustowe do prowadzenia przewodów w posadzce  32mm |  | m | 18 |
|  | Puszka instalacyjna 4 wylotowa - podtynkowa  80mm | wg potrzeb |  |  |
|  | Puszka instalacyjna pod osprzęt elektroinstalacyjny - podtynkowa -  60mm | wg potrzeb |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | według potrzeb |  |  |
|  | Wtyczka stała 3-faz. przeznaczona do montażu zewnętrznego - możliwość wprowadzenia przewodu przez przetłoczenie w dolnej lub górnej ściance wtyczki - wyposażone w listwę zaciskową 5x50mm2 - prąd znamionowy 125A - IP67 Wtyczka wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym 3x125A montowana w skrzynce stalowej podtynkowej IP67 | Wtyczka dla podłączenia agregatu przewoźnego | kpl. | 1 |
|  | Przycisk “pożarowy” za szybką - Przycisk do uruchomienia ręcznego po zbiciu szybki - Wyposażony w dwa styki NO i NC, 10A, 230V | PP, PPups | kpl. | 2 |
|  | Łącznik krzywkowy (0-1), 230V, 16A |  | kpl. | 1 |
| - Instalacja ekwipotencjalna |  |  |  |  |
|  | Taśma stalowa ocynkowana PFeZn 50x4, pomalowana kolorami żółtym i zielonym |  | m | 20 |
|  | Taśma stalowa ocynkowana PFeZn 30x4, pomalowana kolorami żółtym i zielonym |  | m | 20 |
|  | Przewód uziemiający Cu Ø25mm |  | m | 15 |
|  | Przewód wyrównawczy Cu Ø4mm |  | m | 40 |
|  | Uziomy pionowe |  | kpl. | 6 |
|  | Taśmowa obejma uziemiająca do rur Ø3/8-4 cala; możliwość przyłączania max. 2 przewodów 2,5÷10mm2 | wg. potrzeb |  |  |
|  | Taśmowa obejma uziemiająca do rur Ø3/8-4 cala; możliwość przyłączania max. 2 przewodów 2,5÷25mm2 | wg. potrzeb |  |  |
|  | Taśmowa obejma uziemiająca do rur Ø8-22mm; możliwość przyłączania max. 2 przewodów 2,5÷10mm2 | wg. potrzeb |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | wg. potrzeb |  |  |
| - Instalacje słaboprądowe w budynku B |  |  |  |  |
| - Instalacja okablowania strukturalnego |  |  |  |  |
|  | Przeniesione szafy z budynku A wg. szczegółowej specyfikacji Inwestora (dział informatyki) oraz rozbudowa głównej szafy dystrybucyjnej o: 5 paneli rozdzielczych 19” kat. 6, 24-portowy 19”/1U-24 x RJ-45, z osłoną złączy, grafitowy Prod.: Krone lub równoważny technicznie |  | Kpl. | 1 |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb | Kpl. | 1 |
| - Okablowanie |  |  |  |  |
|  | Skrętka ekranowana typu UTP kat.6, 4x2x0,5; wersja LSOH, Prod.: KRONE lub równoważny technicznie |  | m | 1460 |
|  | Gniazdo komputerowe 1xRJ45, kat 6, wraz z wyposażeniem, we wspólnej ramce z gniazdami wtyczkowymi 230V (wg. specyfikacji w części elektrycznej) Prod.: KRONE lub równoważny technicznie | Szczegółową specyfikacja elementów zestawu należy skonsultować z dystrybutorem osprzętu i z Wykonawcą części elektrycznej | kpl. | 104 |
|  | Rurki ochronne do wykonania przepustów przez ściany | wg. potrzeb |  |  |
|  | Masa ognioodporna do uszczelniania przejść tras koryt kablowych przez oddzielenia stref pożarowych, o wytrzymałości ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120 w zależności od wytrzymałości ogniowej danej ściany; masa powinna posiadać stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zostać użyta zgodnie z aprobatą techniczną nr AT-15-3656/2001 - masa ognioodporna PROMASTOP-Coating; - tabliczka informacyjna Prod. np. PROMAT lub równoważny technicznie | wg. potrzeb |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb |  |  |

| - Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroprocesorowa centrala (jako podcentrala typu „slave”) z 2 pętlami dozorowymi z możliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, serii FP2000 EN 18 - drukarka wewnętrzna, - wskazania LED 16 stref (maks. 64 strefy) - do 128 elementów na 1 pętli - organizacja alarmowania 2 stopniowa - bieżące informacje o stanie czujek i statystyka - zasilanie rezerwowe: akumulatory: 2x12V/17Ah do 65Ah - karta sieciowa Centralka powinna być kompatybilna i współpracować z centralkami zastosowanymi w budynku A |  | kpl. | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, zakres zastosowań (TF1 – TF5), analogowa |  | kpl. | 47 |
|  | Termiczna czujka, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, |  | kpl. | 1 |
|  | Podstawa gniazda czujnika |  | kpl. | 48 |
|  | Moduł adresowalny sterowania i kontroli IN/OUT, 4wej/4wyj, NC/NO, z obudową |  | kpl. | 6 |
|  | Izolator zwarć |  | kpl. | 5 |
|  | Podstawa gniazda izolatora zwarć |  | kpl. | 5 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny, adresowalny, natynkową, z puszką montażową, obudowa IP53, |  | kpl. | 5 |
|  | Szybka przycisku (logo polskie) |  | kpl. | 5 |
|  | Wskaźnik zadziałania do czujnika optycznego dymu |  | kpl. | 21 |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny wraz z pętlowym modułem adresowalnym |  | kpl. | 4 |
|  | Zasilacz do urządzeń sygnalizacji pożaru i modułów we/wy; nap. zasilania sieciowego 230V; zakres napięcia wyj. 26,2÷28VDC; sumar. prąd wyj./krótkotrwały maks. 5A/7A ; zasilanie rezerwowe: akumulatory 2x12V/17Ah; max. prąd ładowania 1,5A |  | kpl. | 2 |
|  | Przewód teletechniczny YnTKSY ekw 1x2x1,0 | Pętle dozorowe | m | 310 |
|  | Przewód teletechniczny HLGsekwf 4x1,0 mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe kołki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO Bettermann); wszystkie elementy trasy powinny posiadać stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zostać użyta zgodnie z aprobatą techniczną - stalowy uchwyt (obejma) - kołki rozporowe M8 | Pętle dozorowe modułów | m | 180 |
|  | Przewód elektroenergetyczny nap. izolacji 750V, o izolacji niepalnej, bezhalogenowej, typ HDGs PH90 3x1,5 mocowany na ognioodpornych obejmach pojedynczych wraz z uchwytami zamontowanymi poprzez metalowe kołki rozporowe M8 do masywnego stropu (np. OBO Bettermann); wszystkie elementy trasy powinny posiadać stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zostać użyta zgodnie z aprobatą techniczną - stalowy uchwyt (obejma) - kołki rozporowe M8 | Do urządzeń przeciwpożarowych | m | 120 |
|  | Kabel zasilający, YDYżo 3x1,5 Izolacja 750 V | Zasilanie centrali SAP | m | 20 |
|  | Rurki ochronne do wykonania przepustów przez ściany |  | kpl. | 1 |
|  | Korytka kablowe |  | kpl. | 47 |
|  | Przepusty kablowe do wydzielenia stref pożarowych. Masa ognioodporna do uszczelniania przejść tras koryt kablowych przez oddzielenia stref pożarowych, o wytrzymałości ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120 w zależności od wytrzymałości ogniowej danej ściany; masa powinna posiadać stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zostać użyta zgodnie z aprobatą techniczną nr AT-15-3656/2001 - masa ognioodporna PROMASTOP-Coating; - tabliczka informacyjna Prod. np. PROMAT lub równoważny technicznie np. MCT-System firmy Bradberg |  | kpl. | 1 |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb | Kpl. | 1 |
| - Instalacja sygnalizacji alarmu włamania i napadu |  |  |  |  |
|  | Centrala alarmowa główna typu „slave”; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs komputera i/lub drukarki; Centralka powinna być kompatybilna i współpracować z centralkami zastosowanymi w budynku A |  | kpl. | 1 |
|  | Kontroler dostępu 4 drzwiowy systemu kontroli dostępu: 4 przejścia obustronne; 4 wejścia bezpośrednie czytników typu Wiegand, 16 czytników wyniesionych na magistrali lokalnej, 16 linii na płycie MZD, 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania zamkami do 48 wyjść dodatkowych, zintegrowany zasilacz impulsowy 4,5A; podtrzymanie bateryjne; zaawansowane funkcje kontroli dostępu, obudowa stalowa |  | kpl. | 1 |
|  | Zasilacz buforowy do systemów SAWiN; typ PSU 1A boxed (symbol P019) 1A/12V, transformator, obudowa na aku 17Ah/12V. klasa „S” Techom. produkt zgodny z EN50131-1:2004 |  | kpl. | 1 |
|  | Czytnik zbliżeniowy do karty dostępu |  | kpl. | 4 |
|  | Manipulator LCD2x16 znaków, centrali |  | kpl. | 1 |
|  | Klawiatura numeryczna klasa „S” Techom. produkt zgodny z EN50131-1:2004 Dystrybutor: np.. GE Security Polska |  | kpl. | 2 |
|  | Elektrozaczepy do drzwi ewakuacyjnych | Dopasować do typu drzwi | kpl. | 3 |
|  | Zamek elektromagnetyczny, zwora 24VDC z czujnikiem zamknięcia drzwi |  | kpl. | 3 |
|  | Uchwyt do zwory j.w. |  | kpl. | 3 |
|  | Przycisk wyjścia |  | kpl. | 3 |
|  | Przycisk wyjścia awaryjnego |  | kpl. | 3 |
|  | Magnetyczna czujka otwarcia drzwi | Dopasować do typu drzwi | kpl. | 8 |
|  | Magnetyczna czujka otwarcia okna | Dopasować do typu okna | kpl. | 27 |
|  | Czujka ruchu PIR z antymaskingiem | Zasięg czujki dopasować do rozmieszczenia na obiekcie | kpl. | 23 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, IP66, akumulatory wewnętrzne |  | kpl. | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, akumulatory wewnętrzne |  | kpl. | 2 |
|  | Przycisk antynapadowy |  | kpl. | 1 |
|  | Przycisk antynapadowy, radiowy |  | kpl. | 5 |
|  | Konwerter magistrali 485/232 |  | kpl. | 1 |
|  | Karty zbliżeniowe do czytnika |  | kpl. | 80 |
|  | Skrętka ekranowana FTP 4x2x0,5 | Magistrala komunikacyjna RS485 | m | 200 |
|  | Przewód telekomunikacyjny, uniepalniony YnTKSYekw 1x4x1,0 | Zasilanie do aparatury +24VDC; Sterowanie sygnalizatorów | m | 160 |
|  | Przewód telekomunikacyjny, uniepalniony YnTKSYekw 1x2x0,8 | Połączenia przycisków | m | 800 |
|  | Przewód sterowniczy LIYCY 1x4x1,5 | Sterowanie zworami magnetycznymi | m | 500 |
|  | Przewód sterowniczy LIYCY 1x2x1,5 | Zasilanie z zasilaczy buforowych 12VDC i 24VDC – kontrola dostępu | m | 350 |
|  | Przewód jednożyłowy, żółto-zielony LY6 | Uziom technologiczny | m | 250 |
|  | Przewód ekranowany WC108 | do czujników | m | 650 |
|  | Rurki ochronne do wykonania przepustów przez ściany |  | m | 250 |
|  | Korytka kablowe K50 |  | m | 350 |
|  | Masa ognioodporna do uszczelniania przejść tras koryt kablowych przez oddzielenia stref pożarowych, o wytrzymałości ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120 w zależności od wytrzymałości ogniowej danej ściany; masa powinna posiadać stosowne aktualne, atesty i certyfikaty oraz zostać użyta zgodnie z aprobatą techniczną nr AT-15-3656/2001 - masa ognioodporna PROMASTOP-Coating; - tabliczka informacyjna |  | kpl. | 1 |
|  | Stanowisko komputerowe do wizualizacji pracy systemu oraz stanów alarmowych: Procesor Pentium 166 lub lepszy; 32 MB pamięci RAM 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym stacja dysków CD-ROM, mysz system operacyjny Windows (95/98, NT, 2000 lub XP); okablowanie komunikacyjne |  | kpl. | 1 |
|  | Oprogramowanie centrali alarmowej + instrukcja |  | kpl. | 1 |
|  | Oprogramowanie do serwisowania systemu Advisor Master |  | kpl. | 1 |
|  | Program wizualizacyjny, zgodny z systemem Windows, umożliwiający oprogramowanie wszystkich opcji central systemu; tworzenie kopii zapasowych, raportowania stanów pracy systemu; programowanie kart zbliżeniowych przy pomocy programatora kart, przeprowadzania zdalnej diagnostyki systemu, tworzenia map graficznych obiektu, rejestrowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, |  | kpl. | 1 |
|  | Moduł Ethernet – zdalne serwisowanie i monitorowanie systemu za pomocą protokołu TCP/IP oraz UDP z wykorzystaniem sieci LAN/WAN (symbol E080) klasa „S” Techom. produkt zgodny z EN50131-1:2004 |  | kpl. | 1 |
|  | Materiały pomocnicze | wg potrzeb | Kpl. | 1 |